# Lista de documentos para legalizar una instalación de autoconsumo (RD 244/2019 y REBT)

Expediente de baja tensión de hasta 100 kW. Márcalo antes de salir de la instalación. Plantilla gratuita de CIRAMEVA Energía · cirameva.com/energia/legalizacion-autoconsumo/ · 3-10-2026.

- ☐ Datos del titular (nombre o razón social, NIF, dirección, correo y teléfono) y CUPS del punto de suministro (está en la factura de luz).

- ☐ Potencia contratada y tarifa de acceso actual; comercializadora y distribuidora de la zona.

- ☐ Modalidad elegida: sin excedentes, con excedentes acogida a compensación simplificada o con excedentes no acogida (artículos 4 y 14 del RD 244/2019).

- ☐ Emplazamiento: dirección, referencia catastral y, si procede, croquis de la cubierta con orientación e inclinación.

- ☐ Equipos: marca, modelo y número de serie del inversor, de los módulos y, si hay, de la batería y del dispositivo antivertido; declaraciones UE de conformidad y fichas técnicas.

- ☐ Potencia instalada (suma de inversores, en kW) y potencia pico de los módulos (kWp).

- ☐ Esquema unifilar con protecciones (magnetotérmico, diferencial, sobretensiones), secciones de cable y puesta a tierra.

- ☐ Cálculos de la MTD: caída de tensión, sección de conductores, intensidad de cortocircuito y protecciones (ITC-BT-04 e ITC-BT-40).

- ☐ Certificado de instalación eléctrica (CIE) firmado por el instalador habilitado, con su número de registro en la comunidad autónoma.

- ☐ Para más de 10 kW: proyecto firmado por técnico titulado competente, certificado de dirección de obra y, si procede, inspección inicial de organismo de control.

- ☐ Fotos de la instalación terminada: módulos, inversor, cuadro de protecciones y contador.

- ☐ Formulario de la comunidad autónoma relleno (puesta en servicio de instalación generadora de baja tensión) y justificante de la tasa, si la hay.

- ☐ Para excedentes con compensación: acuerdo de compensación entre todos los consumidores asociados y comunicación a la comercializadora.

- ☐ Copia del DNI o CIF del titular y, si firma otra persona, representación.

Umbrales: hasta 10 kW, memoria técnica de diseño y certificado de instalación del instalador habilitado; más de 10 kW, proyecto de técnico titulado competente y dirección de obra (REBT, ITC-BT-04). Hasta 100 kW en baja tensión, la comunidad autónoma inscribe la instalación de oficio en el registro de autoconsumo (RD 244/2019, art. 19).

Fuentes: Real Decreto 244/2019 (BOE-A-2019-5089) · Real Decreto 842/2002, REBT (BOE-A-2002-18099). Tu comunidad autónoma puede pedir algún anexo más.

¿Prefieres que redactemos la memoria técnica y el expediente completo? 150 € por instalación de hasta 10 kW, en 72 h: cirameva.com/energia/legalizacion-autoconsumo/